## YENİ
DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ BLOKLAR ARASI OFİS İNŞAATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
A | MİMARİ İŞLERİ
| AÇIKLAMA | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
A1 | DÖŞEME KAPLAMALARI
1 | 4-5 CM KALINLIĞINDA 200 DOZLU TESVİYE BETONU YAPILMASI |  | m² | 400
Tesviye betonu uygulanacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış kaba kum ile hazırlanmış 200 dozlu harç serilerek sıkıştırılarak terazisinde ve verilen kotda uygulanması işidir.
2 | 2-4 cm Kalınlığında 400 Dozlu Şap Yapılması |  | m² | 400
Şap yapılacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış ince perdah kumu ile hazırlanmış 400 dozlu harç serilerek terazisinde mala ile düzgün pürüzsüz yüzey elde edilecek şekilde uygulanması işidir.
3 | PVC Parke |  | m² | 400
Serfloor marka PVC parke yapılması
A2 | DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
4 | Tek Yüzlü Alçıpan Duvar- Tavan Yapılması |  | m² | 800
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gibs macun ile ka
Ölçüm : Uygulanan yüzey ölçülür x Birim fiyat=Tutar
A3 | SIVA VE BOYA İŞLERİ
5 | Saten Alçı İle Macun yapılması |  | m² | 800
| Boya yapılacak ince sıva , alçı sıva ve alçıpan yüzeylerin üzerine macun yoklama yapıldıktan sonra 2 kg sarfiyatla saten alçı yapılması ve yüzeylerin boyaya hazır hale getirilmesi işidir. | Yan duvarlar dahil.
6 | İki Kat Plastik Boya Yapılması ( TAVAN ) |  | m² | 160
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
7 | Yarımat Saten Boya Yapılması |  | m² | 400
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
8 | 4+4 Lamine Cam ile İç Mekan doğrama yapılması |  | m² | 144
| C60 Alü. Doğrama ve 4+4 Lamine cam ile doğrama yapılması işidir. Cam üzerine kumlama folyo ile şerit yapılacaktır.Ofis birimleri ihtiyaca göre daha sonra ikiye ayrılacağı düşünelerek her birimde 2 adet kapı olacaktır. | 8 Kapı olacak.
9 | Stor perde yapılması |  | m² | 144
Dış cephedestor perde uygulaması yapılması işidir.
10 | Taşyünü asma tavan yapılması |  | m² | 320
60x60 taşyünü asma tavan uygulaması
A4 | TERAS İZOLASYON İŞLERİ
11 | Eğim Betonu Yapılması |  | m² | 200
Tesviye betonu uygulanacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış kaba kum ile hazırlanmış 200 dozlu harç serilerek sıkıştırılarak terazisinde ve verilen kotda uygulanması işidir.
12 | Tuğla Duvar parapet yapılması 13,5'luk tuğla ve çift taraf sıva |  | m² | 30
13,5'luk tupla ile ofis bölümleri ve yemekhane terasının cephe parapetlerinin yapılması ve çift taraflı sıva yapılması işidir. H: 40 cm
13 | İki Kat P300 Membran Yapılması |  | m² | 300
Vip yemekhane terası ve ofis teraslarının P300 Membran ile su izolasyonun yapılması. 1. Kat P300 döşenmesi, 2. kat P300'ün ters yönde döşenmesi işidir.
14 | Arduvazlı Membran Yapılması |  | m² | 90
Arduvazlı membran ile parapetler için kaplama yapılması. Tüm parepet boyunca Arduvazlı membran yapılacaktır. H: 50cm
15 | Membran Bitim Profili yapılması |  | mt | 120
Membran yapılan yüzeylerde membran'ın açmaçası için alüminyum bitim profili le sabitlenmesi ve silikon ile biritilmesi işidir.
16 | Roofmate Döşenmesi |  | m² | 640
Teraslarda membran üzerine bir kat roofmate serilmesi işidir.
17 | Keçe Döşenmesi |  | m² | 250
Teraslar için keçe serilmesi işidir.
18 | Çakıl Döşenmesi 10 cm |  | m² | 250
10 cm kalıklık sağlayacak şekilde çakıl serilmesi işidir.
19 | Döküm Teras Süzgeci |  | ad | 8
Yağmur inişleri için döküm teras süzgeci imalatı yapılması. Süzgeçler membran ile aralarında suz sızdırmaslık sağlanacaktır.
20 | Yağmur İniş Borulaması
| Teraslar için yağmur iniş borulaması yapılması |  | mt | 80
MİMARİ İŞLERİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
B | ELEKTRİK İŞLERİ
| AÇIKLAMA | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 24 Lİ SIVAÜSTÜ SİGORTA KUTUSU (ŞEBEKE+UPS PANOSU ) | VİKO | ADET | 8
2 | OTOMATİK SİGORTA 1X40 A. 6KA C-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 16
3 | OTOMATİK SİGORTA 1X 6-25 A. 6KA C-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 60
4 | K.A.K.ŞALTERİ 2X 40 A /30 mA. | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 16
5 | 3X4 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 880
6 | 3X2.5 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 960
7 | 3X1.5 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 560
8 | 2X2X0,80 JHSTH FE180 KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 400
9 | 2X1,5 LIHCH FE180 KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 400
10 | CAT6 HF DATA - TELEFON KABLOSU | NEXANS | METRE | 1900
11 | 4X0,75 LIHCH KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 240
12 | 2X1,5 NYMHY KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 400
13 | 50x100 mm DLP KANAL | LEGRAND | METRE | 32
14 | Q20 mm HALOGENFREE KANGAL BORU | MUTLUSAN | METRE | 400
15 | Q20 mm HALOGENFREE SPİRAL BORU | MUTLUSAN | METRE | 2400
16 | NORMAL / KOMÜTATÖR ANAHTAR | SCHNEIDER | ADET | 8
17 | SIVA ALTI DUVARDA TOPRAKLI PRİZ ( GENEL KULLANIM ) | SCHNEIDER | ADET | 16
18 | TOPRAKLI ŞEBEKE PRİZ KANAL TİPİ MASA ALTI | LEGRAND ARMADA | ADET | 32
19 | TOPRAKLI UPS PRİZ KANAL TİPİ MASA ALTI | LEGRAND ARMADA | ADET | 32
20 | DATA PRİZİ | LEGRAND ARMADA | ADET | 16
21 | TELEFON PRİZİ | LEGRAND ARMADA | ADET | 16
22 | 24 PORT SWİTCH | DELL | ADET | 2
23 | 24 PORT PATCH PANEL | DELL | ADET | 2
24 | DATA & TEL SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA |  | SET | 1
25 | DÖŞEME BUATI | ÖZEL | ADET | 16
26 | DÖŞEME BUATI KABLO KANALI | ÖZEL | ADET | 120
27 | ARMATÜR MONTAJI ( ARMATÜR TEMİNİ İDARİ TARAFINDAN MI YAPILACAK ) | ÖZEL | ADET | 64
28 | AYDINLATMA ARMATÜRÜ / 60x60 ENDIREKT AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  | ADET | 128
29 | DUMAN DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI | ÖZEL | ADET | 8
30 | YANGIN SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA |  | SET | 1
31 | ACİL ANONS HOPARLÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI | ÖZEL | ADET | 8
32 | ACİL ANONS SİSTEMİ TEST VE DEVREYE ALMA |  | SET | 1
33 | ŞANTİYE ELEKTRİFİKASYONU | ÖZEL | ADET | 8
34 | 5X10 N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 150
35 | KOMUMATÖR AYDINLATMA SORTİSİ | PRYSMIAN-NEXANS | ADET | 16
36 | NORMAL AYDINLATMA SORTİSİ | PRYSMIAN-NEXANS | ADET | 8
37 | PARALEL AYDINLATMA SORTİSİ | PRYSMIAN-NEXANS | ADET | 64
38 | OTOMATİK SİGORTA 3X 50. 6KA C-TİPİ VRF DIŞ ÜNİTE İÇİN | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 2
39 | OTOMATİK SİGORTA 1X 10. 6KA C-TİPİ VRF İÇ ÜNİTE İÇİN | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 8
ELEKTRİK İŞLERİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
C | MEKANİK İŞLERİ
| AÇIKLAMA | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | FUJITSU VRF KLİMA SİSTEMİ
| AJY288LALH | VII Heat Pump | Ad. | 1
| ARXB18GALH | 11,2 kW KASET TİPİ İÇ ÜNİTE | Ad. | 8
| UTG-UFYC-W | VRF VII Kaset Tip İç Ünite Panel | Ad. | 8
| UTY-RNRY | Kablolu uzaktan kumanda | Ad. | 8
| UTP-AX090A | Joint | Ad. | 5
| UTP-AX180A | Joint | Ad. | 3
| UTP-AX567A | Joint | Ad. | 2
| UTP-CX567A | Dış Bransman Kiti | Ad. | 1
| VRF SİSTEM BEDELİ |  | grup | 1
2 | VRF KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORU VE İŞÇİLİK BEDELİ |  | grup | 1
İç-Dış ünite montaj, Bakır borulama, izalasyon,
ilave gaz şarjı, azot testi, devreye alma vb.
3 | MÜDAHALE KAPAĞI | 40 x 40 | Ad. | 8
4 | VİNÇ, HAMMALİYE BEDELİ |  | grup | 1
Cihazların şantiyeye getirilerek önceden hazırlanmış kaideleri üzerine yerleştirilmesi işi
5 | PROJE BEDELİ ve Shop drawing proje çalışması , as-build projeler |  | grup | 1
Proje çalışması, İmalat projelerinin çizilmesi ve uygulamanın imalata uygun yapılması
Komple sistemin devreye alınması ve dökümantasyonun hazırlanması
6 | HRV ISIGERİ KAZANIM CİHAZI | Teknogen | Ad. | 4
7 | PLENİUM BOX (KLİMA ÜFLEME KUTUSU) | Assan | Ad. | 8
8 | LİNEER ÜFLEME MENFEZİ (FIRIN BOYALI, İZOLELİ KUTULU) | Mensan | Ad. | 8
9 | LİNEER EMİŞ MENFEZİ (FIRIN BOYALI) | Mensan | Ad. | 8
10 | HAVALANDIMA KANALI | ASSAN | m2 | 200
11 | KAUCUK KANAL İZOLESİ | İZOCAM | m2 | 200
12 | İZOLELİ FLEXIBLE KANAL | AFS | mt | 50
13 | VOLUME DAMPER | MENSAN | Ad. | 4
14 | BRANDA BAĞLANTI | MATES | Ad. | 10
15 | MANŞON BAĞLANTI | MATES | Ad. | 16
16 | KLİMA DRENAJ TESİSATI | PİLSA | Grup | 8
17 | ÇELİK KONSTRUKSİYON İŞLERİ (CİHAZ DIŞ ÜNİTE KAİDE YAPIMI) |  | Grup | 1
MEKANİK İŞLERİ TOPLAMI | MEKANİK İŞLERİ TOPLAMI |  |  |  |  | 0
D | DIŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ
| AÇIKLAMA | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | Aluminyum Cam Cephe Yapılması |  | m² | 224
120'lik Cephe profili ve 6+12+6 Temperli cam yapılması.
2 | Badem Kapak Yapılması |  | mt | 145
120'lik Cephe profili üzerine dış cephede badem kapak yapılması
3 | Kompozit Panel Cephe Kaplaması Yapılması |  | m² | 270
40x40 kutu profil ile karkas oluşturularak 4mm ASAŞ Naturalbond kompozit panel yapılması
DIŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
İCMAL
A | MİMARİ İŞLERİ TOPLAMI | 0
B | ELEKTRİK İŞLERİ TOPLAMI | 0
C | MEKANİK İŞLERİ TOPLAMI | 0
D | DIŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ TOPLAMI | 0
GENEL TOPLAM |  | 0